## Sheet1
So sánh các đặt trưng của SCADA và DCS
|  | Hệ thống PLC+SCADA/HMI |  |  |  | Hệ thống DCS
Giống nhau |  |  |  | Cấu trúc phần cứng
Phạm vi chức năng
Ngôn ngữ lập trình
PLC nối với máy tính qua giao thức POC link OPC link là một phần mềm trung gian được cài trên máy tính. Tagname sẽ khai báo dựa trên phần mềm OPC link
Khác Nhau | 1 | Một hệ scada thường làm một hệ ĐKPT(Nghĩa rộng) |  |  |  | Một hệ DCS có chức năng của Scada
| 2 | Một hệ scada không có chức năng điều khiển cơ sở.=> không bao giờ được gọi một hệ DCS, mặt dù nó có thể được xây dựng trên cơ sở các thành phần của một hệ DCS
| 3 | Cấu hình phần cứng tương dối tự do, công cụ lập trình PLC và công cụ Scada/HMI độc lập với nhau, cơ sở dữ liệu độc lập => Phức tạp hơn. |  |  |  | Phần cứng chọn gói, môi trường phát triền tích hợp,(điều khiển cơ sở, điều khiển cao cấp, HMI,...), cơ sở dữ liệu toàn cục.
| 4 | có thể hiểu Scada là hệ thống dùng trong các ứng dụng điều khiển quá trình, công nghiệp hóa chất, truyền tải điện năng. Nó dựa trên một máy tính xử lý trung tâm, dữ lệu thu thập từ các cảm biến đặt tại các phân xưởng, các tòa nhà,.. Hay các trạm từ xa được gửi về máy tính trung tâm để quản lý và điều khiển. |  |  |  | Dựa trên các phần cứng và phần mềm điều khiển và thu thập dữ liệu trên cơ sở 1 đường truyền thông tin tốc độ cao, các module được phân tán và tổ chức theo 1 cấu trúc nhất định với một chức năng và nhiệm vụ riêng. Các thiết bị giao tiếp trên đường truyền tốc độ cao này cho phép ghép nối dễ dàng với các bộ PLC, Controller, máy tính điều khiển giám sát khác.
| 5 | Phân bố thành bốn nhóm chính với các chức năng. SCADA độ lập/ Scada nối mạng SCADA ko có khả năng đồ họa/SCADA có khả năng xử lý đồ họa thộng tin thời gian thực |  |  |  | Các chức năng điều khiển được phân bố khắp hệ thống thay vì xử lý tập trung trên một máy tính riêng lẻ. Một hệ thống DCS tiêu biểu có các trạm điều khiển hoạt dộng độc lập và điều khiển từng bộ phận chuyên dụng của nhà máy,...
| 6 |  |  |  |  | Khả năng sử lý tín hiệu tương tự và chạy các trình tự phức tạp là thế mạnh của hệ thống DCS.
| 7 |  |  |  |  | Cấu trúc hệ thống DCS
|  | Các thành phần của tủ điện |  | Cơ cấu chấp hành
|  | nguồn 220Vac, 24Vdc,CB, relay trung gian, contactor, relay nheietj bảo vệ quá tải , PLC, HMI,... |  | Bơm, quạt, van, Solenoid, xilanh khí nén, motor ngõ ra PLC điều khiển chấp hành. Ngõ vào PLC gồm: Cảm biến , nút nhấn, transmitter, tranducer,công tắt hành trình, switch on/off
Relay nhiệt và contactor để bảo vệ động cơ và bảo vệ mạch điện không bị quá tải.
|  | Phương trình PID |  |  |  |  | Thông số | Modbus RTU |  | Mdbus TCP/IP
[8 empty] | RS232 | RS485 | Ethernet
|  | Khâu tỉ lệ | Khâu tích phân |  | Khâu vi phân |  |  | Dùng 1 byte truyền thông cho 1 byte dữ liệu |  | Dùng địa chỉ IP để nhận dạng giao tiếp vói nhau
[7 empty] | chế độ hoạt động | TX,RX,GNDsử dụng tín hiệu điện áp chênh lệch, giữa TX,RX so vớiđất. | sử dụng sự chênh lệch điện áp giữa hai dây A,B để phân biệt 0,1
|  | Kp:càng lớn, đáp ứng càng nhanh,sai số càng lớn, khâu tỉ lệ càng lớn | Ki: càng lớn, khử sai số ổn định càng nhanh, tăng độ vọt lố. |  | Kd: càng lớn, giảm độ vọt lố, làm chậm đáp ứng quá độ |  | độ dài cáp | 50 feet(15m) | 4000feet(1,2km)
[7 empty] | điện áp | -+5 to-+15 V | +-5 to + -6V
[7 empty] | trở kháng | 3-7kW | 12kΩ
[7 empty] | độ lợi tín hiệu nhận | +-3V | +-200mV
[7 empty] | cấu hình đường truyền | điểm tới điểm | đa điểm
[7 empty] | tốc độ | 20kbits/s | 10Mbits/s